采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

| 项目名称 | 安徽省体育局训练基地管理中心石关体育训练基地维修改造及配套工程第2包 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2019ZACZ2370-2 |
| 供货地点 | 安徽省安庆市岳西县,采购人指定地点。 |
| 供货期限 | 合同签订后 60个日历日 |
| 付款方式 | 设备到货后支付合同价的40%，安装调试结束后经采购人验收后一次性支付剩余款项。 |
| 评标办法 | 综合评分 |

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明灯具 |  |
| 1 | ▲LED洗墙灯 15w | 灯具名称:LED洗墙灯； ★半峰发散角:39.4°-H * 21.9°-V（±2°）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★光束（扩散）角(10%Imax):72.5°-H * 51.8°-V （±2°）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★防护等级:≥IP67 (投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 功率:15W（±1）； ★显色指数:≥83(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具总光通量:≥1395lm (投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★相关色温:3000K（±100）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具效能:≥88lm/W(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 10. 输入电压:DC24V（±1）。 | 800套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 2 | ▲LED洗墙灯 36w | 灯具名称:LED洗墙灯； ★半峰边角(50%最大光强): [V]左=6.8 右=6.3； [H]左=22.7 右=22.9（±2°） (投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★光束（扩散）角(10%最大光强): [V]左=12.7 右=13.2 [H]左=36.1 右=35.9（±2°） (投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★防护等级:≥IP66(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 功率:36w（±1）； ★显色指数:≥83(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具光通量:≥3729lm(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★相关色温:3000K（±100）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具效能:≥104lm/W(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 输入电压:DC24V。（±1） | 800套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 3 | ▲LED投光灯 44w | 灯具名称:LED投光灯 ； ★灯具光束角:62.8°（水平）*59.8°（垂直）（±2°）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★防护等级:≥IP66(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 功率:44w（±1）； ★显色指数:≥80(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具光通量:≥3355lm(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★相关色温:3000K（±100）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具效能:≥76lm/W(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 9.输入电压:AC220V（±1）。 | 255套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 4 | ▲LED泛光灯 36w | 灯具名称:LED泛光灯； ★半峰边角(50%最大光强): [H]左=58.4 右=58.4； [V]左=57.7 右=63.3（±2°） (投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★光束（扩散）角(10%最大光强): [H]左=78.7 右=78.7 ； [V]左=77.4 右=82.3（±2°）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★防护等级:≥IP66(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 功率:36w（±1）； ★显色指数:≥84(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具光通量:≥2122lm(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★相关色温:4000K（±100）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具效能:≥59lm/W(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 输入电压:DC24V（±1）。 | 210套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 5 | ▲LED射灯 12w | 1.灯具名称:LED投光灯； 2.★半峰边角(50%最大光强): {C0/180}合计=60.2； {C90/270}合计=60.2（±2°） (投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 3.★光束（扩散）角(10%最大光强):{C0/180}合计=88.6；{C90/270}合计=87.7（±2°）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 4.★防护等级:≥IP66(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 5.功率:12w（±1）； 6.★显色指数:≥81(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 7.★灯具光通量:≥846lm(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 8.★相关色温:3000K（±100）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 9.★灯具效能:≥68lm/W(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 10.输入电压:DC24V（±1）。 | 480套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 6 | ▲LED线条灯 12w | 灯具名称:LED线条灯； ★灯具光束角:152.7°（水平）*169.6°（垂直）（±2°）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★防护等级:≥IP66(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 功率:12w（±1）； ★显色指数:≥83(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具光通量:≥806lm(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★相关色温:3000K（±100）(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★灯具效能:≥65lm/W(投标文件中须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 输入电压:DC24V（±1）。 | 1200套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 7 | 台阶灯 12w | 功率12w（±1）； 2. 色温：3000k（±100）； 3. 电压:DC24V。 | 120套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 8 | 投影灯 150w | 功率150w（±1）； 光源：LED； 防护等级：≥IP65 ； 图案：定制 ； 工作温度：-20°-45°（±2°） | 68套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 9 | 配电箱 | 安装方式：室内壁挂安装； IP54 具体详见设计方案图集等 | 7套 | 施耐德、正泰、ABB |
| 10 | 开关电源 | 规格型号：DC24V 400W ； 配置：防雨性开关电源 | 240套 | 明纬、茂硕、英飞特、诚联、衡孚 |
| 11 | 控制器 | 主控 GPS同步 配套灯具 | 2套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 12 | 控制器 | 分控 八个端口 配套灯具 | 7套 | 杭州勇电、雅江光电、江苏品正、珠江灯光、四川华体、飞利浦 |
| 13 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 | 1000米 | 安普、朗讯、康普、西蒙 |
| 14 | 电缆 | YJV-3*4 ； 电缆敷设:桥架内、管内、竖直通道、水平、垂直 | 6000米 | 绿宝、起帆、远东、华星 |
| 15 | 电线 | RVV-2*2.5； 2. 电缆敷设:桥架内、管内、竖直通道、水平、垂直 | 7000米 | 绿宝、起帆、远东、华星 |
| 16 | 保护管 | PVC25； 敷设方式：沿墙、地面、埋地、顶板、混凝土内暗敷 | 3000米 | 联塑、金牛、伟星、中财 |
| 17 | 保护管 | PVC20； 2. 敷设方式：沿墙、地面、埋地、顶板、混凝土内暗敷 | 6000米 | 联塑、金牛、伟星、中财 |
| 18 | 保护管 | PEC20； 2. 敷设方式：沿墙、地面、埋地、顶板、混凝土内暗敷 | 4000米 | 联塑、金牛、伟星、中财 |
| 19 | 所有户外照明灯具须为同一品牌。 |
| 20 | 上述技术参数中要求提供相关检测报告的,应真实有效,如弄虚作假,中标后由中标供应商承担一切责任,采购人将上报给监管部门进行处理。 |

二、技术要求

1、采用的技术规范和标准

《城市夜景照明设计规范》JGJ-T163-2008

《城市夜景照明技术指南》（北京照明协会）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

《夜景照明与装饰工程照明指南》（CIE-94）

《低压配电设计规范》GB50054 － 2001

《公共建筑节能设计标准》GB50189 － 2005

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 － 2004

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50305-2002

《投光灯具安全要求》GB 7000.7-2005

《固定式通用灯具安全要求》GB 7000.201-2008

《嵌入式灯具安全要求》GB 7000.201-2008

《投光照明灯具光度测试》GB/T 7002-2008

《照明灯具反射器油漆涂层技术条件》 QB/T 1552

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311 － 2000

2、照明系统及设备技术、功能要求

2.1、照明系统

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他未明示的相关的最新国家及安徽省现行的技术规范及相关要求文件等。

① GB7000.1 灯具 第 1 部分：一般要求与试验

② GB7000.203 灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具

③ GB7000.7 投光灯具安全要求

④ GB7000.10 固定式通用灯具安全要求

⑤ GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）

⑥ GB17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

⑦ GB17625.1 电磁兼限值谐波电流发射限值容

⑧ GB/T18595 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

⑨ GB l7625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

⑩ QB/T1551 灯具油漆涂层

11 QB/T3741 灯具电镀、化学覆盖层

12 GB/T33721 LED 灯具可靠性试验方法

13 JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范

（一）灯具通则要求

1) 一般要求

①所有投光灯类灯具必须配置防眩光遮罩，所有线形投光灯类灯具必须配置防眩光挡板，所有地埋灯类灯具必须配置防眩光格栅或遮罩，避免眩光和光污染。投标供应商必须按照采购人的要求和项目具体的实施情况及时调整。

②投标供应商踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架灯零配件的设计，按照采购人的要求和项目具体的实施情况及时调整。所有灯具按规定提供灯具实样一款，经采购人目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。

2) LED 光源要求

① LED 单色芯片的色差必须符合以下要求：RGB/RGBW/RGBWA±6nm;W=4000K±100K;单色=3000K±100K。

② 白光 LED 灯具的色容差应符合以下规定：同型号白光 LED 灯具，色容差不应大于 7SDCM。

③ 当照射对象为纯色物体时，灯具色容差不应大于 5SDCM。

④ LED颗粒寿命不低于 5 万小时。

⑤ 封装颗粒品牌推荐:科锐（CREE）、飞利浦 LUMILEDS）、欧司朗（OSRAM）

3) 有变化要求的 LED 灯具要求

须采用 DMX512-A 标准控制协议。能够被采购人提供的控制系统控制。LED 动态灯具，动态的速率可调，可缓慢连续变化也可跳变。芯片亮度可从 0%-100%变化。有变化要求的 LED 灯具灰度级别必须达到 256*256*256 位灰度。灰度刷新频率不小于 1000HZ。彩色的 LED 灯具必须发出 1670 万种真彩色。实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。

4) 灯具寿命、光衰、散热等要求

① 灯的光源寿命不低于 5 万小时。灯具的平均寿命应不低于 2 万小时。

② 灯在燃点 3 千小时时，其光通维持率应不低于 96%；在燃点 6 千小时时，其光通维持率应不低于 92%。

③ 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的 95%，不得高于标称值的 105%。

④ 所有 LED 灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于 30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于 60℃。

5) 外观及结构要求

① 外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，

玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

② 外形尺寸：允许偏差范围标明区间的（例如：有≥、≤、±、~符号）灯具尺寸在要求范围内为满足要求；

③ 安装和位置尺寸：未标明尺寸允许偏差范围的按照 GB-T1804 的精度 M 级别标准执行。

④ 灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。

灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。

⑤ 所有 LED 灯具引出线线径应符合 GB7000.1（灯具 第 1 部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度按照现场安装情况提供，确保灯与灯之间连线符合最优化。一个回路的灯具可成串提供，灯具引出线满足现场安装要求。 芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。

⑥ 控制线采用专用 RS485 超五类屏蔽总线。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。

⑦ 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合 IEC61000-4-4（电磁兼容-第 4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。

6) 材料要求

① 灯具材质若要求为不锈钢，必须采用 304/2B 不锈钢标号；若要求为铝材，必须采用高镁防锈 3404 标号或同等、优于该材料。

② 灯具所采用的电线(缆)、LED 和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

③ 灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具密封若采用灌胶形式，灌胶材料必须采用有机硅胶或同等、优于以上标准。

④ 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用 304/2B 不锈钢或高镁防锈 3404 铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢 304/2B 材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。

7) 耐腐蚀性要求

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合 QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中 II 类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合 QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达 10 年使用寿命。

8) 灯具可靠性要求

中标后，根据 GB/T2423.50 和 GB/T 33721 标准，将待测样品置于温度 85℃，相对湿度 85%的试验箱中，试验时间为 240 小时，试验期间给样品以额定电压正常供电。试验结束后，无样品失效。

产品可靠性检测出现以下情况，判定为产品失效：

① LED 整灯或若干光源出现不亮情况；

② LED 整灯光衰超过 8%；

③ LED 整灯出现闪烁现象；

④ LED 光源出现荧光粉层脱落现象；

⑤ LED 整灯或若干光源出现明显色温变化现象，即表观发光颜色发生突变，如由“白光”变成“蓝光”等。

三、项目质量保证及售后服务要求

1、中标供应商合同签订后七个日历日内免费提交有关设备的技术资料（如安装工艺图、电器原理图、操作手册、维修指南等）。

2、中标供应商需按采购人指定的时间地点免费送货上门、组织专业人员精心安装调试、与采购人安排的现场操作人员进行技术交底、免费进行技术咨询指导。

3、在质保期内，因设备制造原因出现的任何质量问题，中标供应商负责更换或维修保证，此间一切费用由中标供应商承担，并赔偿由此可能产生的经济损失。

四、安装施工要求

本项目为户外照明改造提升项目，中标供应商施工过程中要加强以下的安全质量管理。

1、注意场地成品保护，施工过程中采取安全防护措施，不能破坏原有场地、建筑物、结构、管线等。

2、施工过程中要采取有效措施保护现场场地，制定完善的施工组织设计。

3、施工过程要和场馆管理员密切配合，材料运输、保管、成品保护等要有详细的措施，合理安排施工不影响运动训练的使用。

4、如果涉及到户外照明改造需要拆除过程中要注意管线的处理，不能损坏原有回路、控制系统。

5、安装过程中要结合原有配电柜、配电回路、控制回路进行施工，如果原系统能够使用的尽量使用，不能使用要及时更换处理。

6、灯具安装完成后，送电试运行系统控制模式要能满足使用要求

7、灯具需要跟景观植物结合时候要充分考虑到植物的生长，不能破坏植物生长的状态。

8、配电柜、灯具回路、控制回路等要有标识，所有标识要和现场实际情况一致。

9、户外照明灯具考虑到接电防护问题，灯具尽量采用低压支路控制，在安全电压范围内。

10、建筑外墙灯具安装充分考虑到建筑结构防水，不得破坏建筑防水，中标供应商制定完善的施工组织设计。

五、报价要求

本项目报总价，报价中须包含完成本项目的全部费用,采购人不再另行追加费用，投标供应商自行考虑风险，谨慎报价。